Anexo E.1. Evaporadores para aire forzado: Los datos se tomaron de la página web del fabricante: www.guenter.de/

Evaporador S-AGHN 071.2E/11 O-AOJ/1 OP.M

Capacidad:

Superficie de reserva:

Caudal de aire:

Temp. de aire:

Humedad reI.:

Presion atmosf.:

45 Kw

42.9 %   13500 cfm

-30.0°C

80 % 14.692 psi

Refrigerante:

Temp. de evaporacion:

Tasa de alirnentacion (bomba):

NH3 (R717) -35°C

3.5

Ventiladores: 	1 Unidad(es) 3-400V 60HzY/(--)

Datos por motor (datos nominales):

Revoluciones: 	1150 rpm I (--)

Capacidad: 	0.70 kW, 1/2 hp rnecanico

Corriente: 	1 .70 A

Diarnetro del ventilador:

Nivel de presion sonora: a una distancia de:

27 15/16 in

63 dB(A) 9.8 ft

Tiro de aire:

aprox. 105 ft(3)

Caja:Acero galvanizado, Pintada en polvo blanco                 Tubos intercambiador:

Superf. de intercambio: 	671 ft2 	Aletas:

Volumen de tubos: 	0.837 ft3 	Entrada:

Paso de aleta: 	2.5 FPI 	Colector de aspiracion:

Peso vacfo: 	410 Ib(5)

Presion de servicio maxima: 464.1 psi Dimensiones:

Acero inox. AISI 304(4) Alurninio

1/2" NPS

2”    NPS

L = 78 8/16 in

E = 25 8/16 in

F = 20 1/8 in

C = 14 15/16 in

A = 27 9/16 in

D = 11/16 in