A.1.5 Calculo de transferencia de energía térmica en las tuberías del sistema de refrigeración

Ejemplo de cálculo

Línea de vapor a-a1

Datos

r1 = 0.0286 m, r2 = 0.0336 m, r3 = 0.0586 m, r4 = 0.05865 m, L= 5m

T1= 20°C,  T2 = -35°C, Cp=4.44 kJkg.k,  μ=0.000098 Pa.s,

Kacero =  16 wm.k , Kais = 0.023 wm.k     , Kalum = 209 wm.k, Kamoniaco = 0.022 wm.k

Fórmula utilizada para calcular la transferencia de energía térmica:

Q1=2πLTotal(T1-T2)1α1R1+lnR2R1 Kacero+lnR3R2 Kaislante+lnR4R3 Kalum+1α2R4  (I)

A continuación, hallamos los coeficientes convectivos interior y exterior a la tubería:

- Cálculo del coeficiente convectivo interior  α1: (Amoniaco)

Re = 80 494

Pr = Cp. μk=1.98

Para  10<Re<5 x 106 se tiene la siguiente correlación

Nu=0.0214  Re0.8-100Pr0.4  (II)

Nu=233.6

Además, sabemos que Nu=α1d1 kfluido. Igualando esta ecuación al valor calculado anteriormente en la ecuación II tenemos que α1=89.84 Wm2k.

- Cálculo del coeficiente convectivo exterior  α2: (aire)

Gr=ρ2L3gβ ΔT μ2 		(III)

Donde:

ρ: Densidad del aire a la temperatura de película

L; Longitud característica

Β: Coeficiente volumétrico de expansión térmica

ΔT: Diferencia entre la temperatura de película y la del ambiente

μ  : Viscosidad del aire

Reemplazando valores en la ecuación III, tenemos que  Gr=9.03 x 106

Además Pr=0.71, con ello calculamos Rad

Rad =Pr x Gr=6.4 x 106

Para    104≤Rad≤107 tenemos que  C = 0.480 y n = 0.250 donde c y n son los coeficientes y exponentes para convección natural sobre un cilindro horizontal.

Tenemos  Nu=C (GrPr)n	(IV)

Reemplazando valores en IV tenemos que Nu =24.15, luego igualando a la siguiente expresión:

Nu= α2d3 kfluido			(v)

Obtenemos que el coeficiente convectivo del aire es α2=3.62 wm2 k

Reemplazando los valores hallados en I, se tiene que :

Q1=60 w